『2013년 시험 대비』소방학개론 (8)

김은경｜박문각남부고시학원

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 1장 소화설비

제 7절 이산화탄소 소화설비

1. 소화약제의 저장용기 등

1) 저장용기의 설치장소

① 방호구역 외의 장소로서 방화문으로 구획된 실에 설치할 것

② 온도가 40℃ 이하일 것

③ 용기 간에는 3cm 이상의 간격을 유지할 것

④ 저장용기와 집합관의 연결배관에는 체크밸브를 설치할 것

2) 저장용기 설치기준

① 고압식

㉮ 충전압력 : 5.3MPa(15℃)

㉯ 충전비 : 1.5 이상 1.9 이하

② 저압식

㉮ 충전압력 : 2.1MPa(-18℃)

㉯ 충전비 : 1.1 이상 1.4 이하

㉰ 안전밸브 : 내압시험압력(TP)의 0.64~0.8배에서 작동될 것

㉱ 봉판 : TP 내지 TP의 0.8배에서 작동될 것

③ 저장용기의 TP : 고압식은 25MPa 이상, 저압식은 3.5MPa 이상에 합격할 것

2. 설비의 종류

1) 방출방식에 의한 분류 : 전역방출방식, 국소방출방식, 호스릴방식

2) 조작방식에 의한 분류 : 수동식, 자동식

3) 자동식기동장치

① 종류 : 전기식, 기계식, 가스압력식

② 전기식 기동장치로서 7본 이상을 동시에 개방하는 경우에는 2본 이상의 저장용기에 전자개방밸브를 부착할 것

3. 방사압력 및 방사시간

1) 전역방출방식

① 방사압력

㉮ 고압식 : 2.1MPa 이상

㉯ 저압식 : 1.05MPa 이상

② 방사시간

㉮ 표면화재 : 1분 이내에 방사

㉯ 심부화재 : 7분 이내에 방사. 단, 2분 以內에 설계농도가 30%에 도달하여야 한다.

2) 국소방출방식

① 고압식 : 2.1MPa 이상으로 30초 이내에 방사

② 저압식 : 1.05MPa 이상으로 30초 이내에 방사

3) 호스릴의 유효방호반경 : 수평거리 15m 이하

제 8절 할로겐화합물 소화설비

1. 소화약제의 저장용기 등 : 이산화탄소 준용(충전비 등은 제외)

2. 설비의 종류 : 이산화탄소 준용

3. 저장용기 설치기준

1) 축압용 또는 가압용가스는 질소로 할 것

2) 가압식 저장용기에는 2.0MPa이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력조정장치를 설치하여야 한다.

4. 설비의 종류

: 방출방식, 조작방식, 자동식기동장치는 이산화탄소 준용

5. 방사압력 및 방사시간

1) 전역방출방식

① 2402 : 0.1MPa 이상으로 10초 이내에 방사(무상분무가 되는 것일 것)

② 1211 : 0.2MPa 이상으로 10초 이내에 방사

③ 1301 : 0.9MPa 이상으로 10초 이내에 방사

2) 국소방출방식 : 방사압력 및 방사시간 : 전역방출방식과 동일

3) 호스릴의 유효방호반경 : 수평거리 20m 이하

제 9절 청정소화약제 소화설비

1. 용어의 정의

1) 청정소화약제 : 할로겐화합물(할론1301, 할론2402, 할론1211 제외) 및 불활성기체로서 전기적으로 비전도성이며 휘발성이 있거나 증발 후 잔여물을 남기지 않는 소화약제

2) 할로겐화합물 청정소화약제 : F, Cl, Br 또는 I 중 하나 이상을 포함하고 있는 유기화합물을 기본성분으로 하는 소화약제

3) 불활성가스 청정소화약제 : He, Ne, Ar 또는 질소가스 중 하나 이상을 기본성분으로 하는 소화약제

2. 소화약제의 저장용기 등

1) 저장용기는 55℃ 이하로서 온도의 변화가 작은 곳에 설치할 것

2) 기타는 이산화탄소 준용

3. 기타 기준

1) 수동식 기동장치는 5kg 이하의 힘을 가하여 기동할 수 있는 구조일 것

2) 방사시간은 청정소화약제가 10초(불활성가스계는 1분) 이내에 최소설계농도의 95% 이상이 될 수 있을 것

제 10절 분말소화설비

1. 소화약제의 저장용기 등

1) 저장용기의 설치장소 : 이산화탄소 준용

2) 저장용기 설치기준

① 저장용기에는 저장용기의 내부압력이 설정압력으로 되었을 때 주밸브를 개방하는 정압작동장치를 설치할 것

② 저장용기의 충전비는 0.8 이상으로 할 것

③ 저장용기 및 배관에는 잔류 소화약제를 처리할 수 있는 청소장치를 설치할 것

2. 가압가스

1) 축압용 또는 가압용가스로는 질소 또는 이산화탄소를 사용할 것

2) 가압용가스 용기를 3병 이상 설치한 경우에 있어서는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착하여야 한다.

3) 가압용가스 용기에는 2.5㎫ 이하로 조정되는 압력조정기를 설치하여야 한다.

3. 배관

1) 전역방출방식, 국소방출방식 : 설계압력으로 30초 이내에 방사할 수 있을 것

2) 배관의 분기는 방사량과 방사압력을 일정하게 유지하기 위하여 균등배관방식(토너먼트)으로 한다.

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 2장 경보설비

제 1절 자동화재탐지설비

1. 개요 : 화재를 감지하여 소방대상물의 관계자 등에게 통보하는 설비

2. 용어의 정의

1) 수신기 : 감지기나 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 또는 중계기를 통하여 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보하여 주는 장치

2) 중계기 : 감지기․발신기 등의 작동에 따른 신호를 받아 이를 수신기의 제어반에 전송하는 장치

3) 감지기 : 화재시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성물을 자동적으로 감지하여 수신기에 발신하는 장치

4) 발신기 : 화재발생 신호를 수신기에 수동으로 발신하는 장치

3. 경계구역 : 1회선이 화재발생을 유효하게 감지 및 제어할 수 있는 구역을 말한다.

1) 하나의 경계구역은 2개 이상의 건축물 및 2개 이상의 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 500㎡ 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다

2) 하나의 경계구역 면적은 600㎡ 이하로 하고, 한 변의 길이는 50m 이하로 할 것

3) 지하구의 경우 하나의 경계구역 길이는 700m 이하(터널에서는 100m 이하)로 할 것

4) 계단․경사로(에스컬레이터경사로 포함)․엘리베이터권상기실․린넨슈트․파이프덕트 등은 별도로 경계구역을 설정하되, 계단 및 경사로는 높이 45m 이하를 하나의 경계구역으로 한다.

5) 지하층의 계단 및 경사로(지하층수가 한 개인 경우는 제외)는 별도로 하나의 경계구역으로 하여야 한다.

4. 수신기 종류

1) P(Proprietary)형 수신기 : 공통신호로서 화재신호를 수신(P형1급, P형2급)

2) R(Recording)형 수신기 : 중계기를 통하여 고유신호로서 화재신호를 수신

3) M(Municipal)형 수신기 : 화재의 발생을 소방관서에 통보

4) GP, GR형 수신기 : 가스누설경보기 경용의 수신기

5) 복합형수신기 : 소화설비, 제연설비 등과 연동된 수신기

5. 중계기

1) 수신기와 감지기 배선 사이에 설치할 것

2) 수신개시부터 발신개시까지 : 5초 이하이어야 한다.

3) 조작스위치 설치높이 : 0.8m 이상 1.5m 이하

6. 발신기

1) 종류

① P형 : P형1급, P형2급

② T형 : 발신과 동시에 통화가 가능한 것

③ M형 : 화재발생을 M형 수신기에 발신하는 것

2) P형1급의 구성 : 누름스위치, 전화잭, 응답확인램프

3) 설치기준

① 소방대상물의 층마다 설치하되 유효방호반경은 25m 이하일 것

② 복도, 통로 : 보행거리 40m 이하마다 설치할 것

③ 조작스위치 설치높이 : 0.8m 이상 1.5m 이하

7. 표시등

1) 적색으로 점등될 것

2) 발신기 위치표시등 : 함의 상부에 설치하되, 불빛은 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있을 것

8. 음향장치

1) 구조 및 성능

① 정격전압의 80%에서도 음향을 발할 수 있을 것

② 음량 : 중심으로부터 1m 떨어진 곳에서 90dB 이상일 것

2) 설치기준

① 주음향 : 수신기 내부 또는 직근에 설치할 것

② 지구음향

㉮ 유효방호반경 : 25m 이하

㉯ 경보방식

㉠ 전층동시경보(일제경보방식)

㉡ 발화층 및 직상층 우선경보방식

ⓐ 층수가 5층 이상으로써 연면적이 3,000m2을 초과하는 특정소방대상물

발화층	경보층
지상층	발화층, 그 직상층
1층	발화층, 그 직상층, 지하층
지하층	발화층, 그 직상층, 기타 지하층

ⓑ 층수가 30층 이상의 특정소방대상물

발화층	경보층
지상층	발화층, 그 직상 4개층
1층	발화층, 그 직상 4개층, 지하층
지하층	발화층, 그 직상층, 기타 지하층

9. 시각경보장치

: 바닥으로부터 2m 이상 2.5m 이하의 장소에 설치할 것. 다만, 천장의 높이가 2m 이하인 경우에는 천장으로부터 0.15m 이내의 장소에 설치할 것

10. 감지기

: 화재시 발생되는 물리․화학적 변화량을 검출하는 센서기능, 화재인지 아닌지를 판단하는 판단기능, 화재신호를 수신기로 송출하는 발신기능이 있어야 한다.

1) 감지기의 종류와 구조

① 차동식스포트형 열감지기 : 일국소의 주위온도가 일정상승율 이상이 되는 경우에 작동하는 감지기

② 차동식분포형 열감지기 : 넓은 범위의 주위온도가 일정상승율 이상이 되는 경우에 작동하는 감지기

㉮ 공기관식 감지기

㉠ 공기관 상호 간의 거리는 6m(내화구조는 9m) 이하가 되도록 할 것

㉡ 하나의 검출부에 접속하는 공기관의 길이는 20m 이상 100m 이하로 할 것

㉢ 검출부는 5° 이상 경사되지 아니할 것

㉣ 검출부는 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

㉯ 열전대식 감지기

㉠ 금속(도체)의 열기전력 효과를 이용한 감지기

㉡ 하나의 검출부에 접속하는 열전대부는 4개 이상 20개 이하로 할 것

※ 제베크(Seebeck′s effect) 효과 : 두 금속 또는 반도체의 접합면에 온도차가 있으면 기전력이 발생하는 효과

㉰ 열반도체식 감지기

㉠ 반도체의 열기전력 효과 등을 이용한 감지기

㉡ 하나의 검출기에 접속하는 감지부는 2개 이상 15개 이하가 되도록 할 것

③ 정온식 열감지기

㉮ 정온식스포트형 감지기 : 일국소의 주위온도가 일정온도 이상이 되는 경우에 작동하는 감지기

㉯ 정온식감지선형 감지기 : 일국소의 주위온도가 일정한 온도 이상이 되는 경우에 작동하는 감지기로서 외관이 전선모양의 것

※ 감지선형 : 보조선 또는 고정금구를 사용하여 감지선이 늘어지지 않도록 고정할 것

단자부분 : 10cm 이내에 고정할 것

굴곡반경 : 5cm 이상일 것

④ 보상식 열감지기 : 차동식스포트형과 정온식스포트형의 성능을 겸한 감지기

⑤ 이온화식 연기감지기

㉮ 일국소의 연기에 의하여 이온전류가 변화하여 작동하는 감지기

㉯ 방사선원([eqn: alpha]선원) : 아메리슘 241(Am241)

⑥ 광전식감지기

㉮ 광전식spot형 감지기 : 일국소의 연기에 의하여 광전소자에 접하는 광량의 변화로 작동하는 것

㉯ 광전식분리형 감지기 : 다음의 기준에 따라 설치할 것

㉠ 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치할 것

㉡ 광축은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것

㉢ 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내 위치에 설치할 것

㉣ 광축의 높이는 천장높이의 80% 이상일 것

㉰ 공기흡입형 감지기 : 전산실 또는 반도체 공장 등에 설치

⑦ 불꽃감지기

㉮ 종류

㉠ 자외선감지기(UV)

㉡ 적외선감지기(IR)

㉯ 불꽃감지기의 설치기준

㉠ 공칭감시거리와 공칭시야각을 기준으로 감시구역이 모두 포용될 수 있도록 설치할 것

㉡ 감지기는 모서리 또는 벽 등에 설치할 것

㉢ 천장에 설치하는 경우에는 감지기는 바닥을 향하여 설치할 것

2) 축적기능 감지기

: 일시적으로 발생하는 열･연기･먼지 등으로 화재신호를 발신할 우려가 있는 다음의 장소에는 축적기능이 있는(비화재보 방지기능) 감지기를 설치할 것

① 지하층･무창층으로 환기가 잘 되지 않는 장소

② 실내면적이 40m2 미만인 장소

③ 부착면이 2.3m 이하인 장소

❚축적기능 감지기❚

불꽃감지기 정온식감지선형감지기 분포형감지기 복합형감지기	광전식분리형감지기 아날로그방식의 감지기 다신호방식의 감지기 축적방식의 감지기

3) 부착높이 등에 따른 감지기 종류

설치높이에 따른 분류		설치개수 (다음 바닥면적[m2] 마다 1개 이상)
높 이	종 류	건물 구조	차동･ 보상식 spot		정온식 spot			연기식
			1종	2종	특종	1종	2종	1,2	3종
4m 미만	모든 감지기	내화	90	70	70	60	20	150	50
		기타	50	40	40	30	15
4~8m	연기3종, 정온식2종을 제외한 모든 감지기	내화	45	35	35	30	-	75	-
		기타	30	25	25	15	-
8~15m	연기2종, 차동식분포형	-	-	-	-	-	-
15~20m	연기1종, 연기복합형	-	-	-	-	-	-
20m 이상	불꽃감지기, 광전식(분리형･공기흡입형) 중 아날로그방식
비고. 설치높이가 높은 것은 낮은 부분에도 설치 가능함.

4) 연기감지기 설치장소

① 복도, 통로

② 계단, 경사로 및 에스컬레이터경사로

③ 층고가 15m 이상 20m 미만의 장소

④ 엘리베이터권상기실, 린넨슈트, 파이프 피트 및 덕트 등

5) 감지기의 설치기준

① 감지기는 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

② 감지기는 천장 또는 반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것

③ 보상식스포트의 정온점은 평상시 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것을 설치할 것

④ 정온식감지기는 주방․보일러실･탕비실 등으로써 다량의 화기를 취급하는 장소에 설치하되, 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20℃ 이상 높은 것을 설치할 것

⑤ 스포트형감지기는 45° 이상 경사되지 않을 것

6) 감지기 설치제외 장소

① 천장 또는 반자의 높이가 20m 이상인 장소

② 헛간 등 외부와 기류가 통하는 장소

③ 부식성가스가 체류하고 있는 장소

④ 고온도 및 저온도 등 감지기의 유지관리가 어려운 장소

⑤ 목욕실․욕조나 샤워시설이 있는 화장실 기타 이와 유사한 장소

11. 비상전원 : 감시상태를 60분간 지속한 후 10분 이상, 층수가 30층 이상은 30분 이상 경보할 수 있을 것

12. 배선

1) 감지기 회로에는 회로도통시험을 하기위한 종단저항을 설치할 것

2) 감지기 사이의 회로배선은 송배전식으로 할 것

3) 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 7개 이하로 할 것

4) 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되도록 할 것