『2013년 시험 대비』소방학개론 (9)

김은경｜박문각남부고시학원

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 2장 경보설비

제 2절 비상경보설비 및 단독경보형감지기

[1] 비상경보설비

1. 종류 : 비상벨(경종), 자동식사이렌

2. 설치기준 : 자동화재탐지설비를 준용한다.

[2] 단독경보형감지기

1. 설치개수 : 각 실에서는 바닥면적 150㎡마다 1개 이상 설치할 것

2. 최상층의 계단실의 천장에 설치할 것

제 3절 비상방송설비

1. 음향장치

1) 확성기는 각 층마다 설치하되 유효방호반경은 25m 이하일 것

2) 정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있을 것

3) 확성기의 음성입력은 3W(실내는 1W) 이상일 것

2. 설치기준

1) 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기 배선은 3선식으로 할 것

2) 조작스위치 설치높이 : 0.8m 이상 1.5m 이하

3) 화재신호 수신 후 필요음량으로 방송개시까지의 소요시간은 10초 이하일 것

제 4절 자동화재속보설비

1. 개요 : 관계자에게 화재발생을 경보함과 동시에 소방관서에 전화를 통해 자동으로 음성 통보하는 설비

2. 구조 및 기능

1) 자동 또는 수동으로 작동시킨 경우 20초 이내에 소방관서에 자동 속보될 것

2) 한번 동작하는 경우 3회 이상 반복 속보할 수 있을 것

3) 녹음테이프는 5분 이상 계속 될 수 있을 것

제 5절 누전경보설비

1. 누전경보기의 구성

1) (영상)변류기 : 누설전류(영상전류)를 검출

2) 수신부

① 증폭부

② (누전)표시부

㉮ 표시등 : 적색

㉯ 음향장치 : 70dB 이상

③ 차단기구

④ 전원 : 전용회로로 하여야 하며, 각 극에 개폐기 또는 15A 이하의 과전류차단기(또는 20A 이하의 배선용차단기)를 설치할 것

2. 누전경보기의 설치기준

1) 종류

① 1급 누전경보기 : 정격전류와 관계없이 설치 가능

② 2급 누전경보기 : 정격전류가 60A 이하인 장소에 설치

2) 공칭작동전류치 : 200mA 이하일 것

3) 감도조정범위의 최대치 : 1A일 것

제 6절 가스누설경보설비

1. 구조별 분류

1) 단독형 : 수신부와 탐지부(감지부) 일체형

2) 분리형 : 수신부와 탐지부(감지부) 분리형

2. 용도별 분류

1) 단독형 : 가정용

2) 분리형

① 1회로 : 영업용

② 1회로 이상 : 공업용

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 3장 피난설비

제 1절 피난기구

1. 용어의 정의

1) 완강기 : 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 기구 중 연속적으로 사용할 수 있는 것을 말한다.

2) 간이완강기 : 사용자가 연속적으로 사용할 수 없는 것을 말한다.

3) 구조대 : 포지 등을 사용하여 자루형태로 만든 것

4) 피난밧줄 : 급격한 하강을 방지하기 위한 매듭 등을 만들어 놓은 밧줄

2. 피난기구의 설치기준

1) 개구부에 고정 설치하거나 필요한 때에 신속하고 유효하게 설치할 수 있는 상태로 둘 것

2) 피난기구를 설치하는 개구부는 서로 동일직선상이 아닌 위치에 있을 것

3) 4층 이상의 층에 피난사다리를 설치하는 경우에는 금속성고정사다리 및 노대를 설치할 것

3. 피난기구의 종류

1) 피난사다리 : 고정식, 올림식, 내림식

2) 완강기 : 속도조절기(조속기), 로프, 벨트, 후크, 로프 및 릴 등으로 구성

3) 구조대 : 경사하강식, 수직하강식

제 2절 인명구조기구

1. 방열복 : 고온의 복사열에 접근하여 소방활동을 수행할 수 있는 내열피복

2. 공기호흡기 : 유독가스 중에서 소방활동을 할 수 있도록 제조된 개인호흡장비

3. 인공소생기 : 호흡부전 상태인 사람에게 인공호흡을 시키기 위한 구급기구

제 3절 유도등 및 유도표지

1. 종류

종 류			설치높이	설치기준		표시면	조명도
유도등	피난구유도등		1.5m 이상	출입구 부근		녹색바탕에 백색문자	30m 거리에서 식별가능 할 것
	통로 유도등	복도 통로	1m 이하	구부러진 모퉁이마다 또는 직선부 보행거리 20m 이하마다 설치		백색바탕에 녹색피난방향	1Lux 이상
		거실 통로	1.5m 이상
		계단 통로	1m 이하	계단참 또는 경사로참 마다 설치
	객석유도등		-	･N = (L/4)-1[개] ･L : 객석통로 직선부 길이			0.2Lux 이상
유도표지	피난구 유도표지		출입구 상단	피난구유도등 설치대상 이외의 출입구마다 설치		유도등과 동일	휘도는 주위 조도 0Lux에서 60분 간 발광 후 7mcd/m2 이상일 것
	통로유도표지		1m 이하	구부러진 모퉁이 또는 직선부 보행거리 15m 이하마다 설치		유도등과 동일
피난유도선	축광방식		50㎝ 이하 또는 바닥면		･구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것 ･표시부는 50㎝ 이내의 간격으로 설치
	광원점등방식		1m 이하 또는 바닥면

2. 피난구유도등 설치장소

1) 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

2) 직통계단 및 직통계단의 계단실로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구

3) 위 1), 2)의 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구

4) 안전구획된 거실로 통하는 출입구

3. 비상전원 용량 : 20분 이상. 단, 다음의 경우에는 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있을 것

1) 11층 이상의 층

2) 지하층·무창층의 용도가 시장․지하역사·지하상가 또는 여객터미널 등인 경우

4. 3선식(상시소등방식) 배선의 경우 점등조건

1) 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는 때

2) 비상경보설비의 발신기가 작동되는 때

3) 자동소화설비가 작동되는 때

4) 상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는 때

5) 방재실 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등하는 때

제 4절 비상조명등 및 휴대용비상조명등

[ 1 ] 비상조명등

1. 조도 : 설치장소 각 부분의 바닥에서 1Lux 이상

2. 비상전원 용량 : 유도등 참조

[ 2 ] 휴대용비상조명등

1. 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 1개 이상 설치할 것

2. 대규모점포(백화점․대형점․쇼핑센터 등) 및 영화상영관에는 보행거리 50m 이내 마다 3개 이상 설치할 것

3. 지하상가 및 지하역사에는 보행거리 25m 이내마다 3개 이상 설치할 것

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 4장 소화용수설비

1. 상수도소화용수설비 설치기준

1) 호칭지름 75mm 이상의 수도배관에 호칭지름 100mm 이상의 소화전을 접속할 것

2) 소화전은 소방대상물의 수평투영면 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치할 것

2. 소화수조 및 저수조 설치기준

1) 설치기준

① 채수구 또는 흡수관투입구는 소방자동차가 2m 이내까지 접근할 수 있을 것

② 채수구는 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하에 설치할 것

③ 흡수관투입구는 한 변 또는 직경이 0.6m 이상일 것

④ 0.8㎥/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 아니할 수 있다.

2) 가압송수장치 : 수조가 4.5m(수조바닥까지의 길이) 이상인 지하에 있는 경우에는 가압송수장치를 설치할 것

제 2편 시설론(NFSC) : 1. 소방시설

제 5장 소화활동설비

제 1절 제연설비

1. 제연구역

1) 하나의 제연구역의 면적은 1,000㎡ 이내로 할 것

2) 하나의 제역구역은 직경 60m의 원에 내접되거나 보행중심선 길이가 60m 이내일 것

2. 제연구획

1) 제연구역의 구획은 보·제연경계벽 및 벽(가동벽, 자동셔터, 방화문을 포함)으로 한다.

2) 제연경계(보·제연경계벽)는 폭 60cm 이상, 수직거리는 2m 이내일 것

3. 배출구

1) 유효방호반경 : 10m 이내일 것

2) 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 15m/sec 이하, 배출측 풍속은 20m/sec 이하일 것

3) 가동식의 벽․제연경계벽․댐퍼 및 배출기는 화재감지기와 연동되어야 하며, 수동으로도 기동할 수 있을 것

4. 유입구

1) 유입구의 풍속 : 5m/sec 이하일 것

2) 유입풍도안의 풍속 : 20m/sec 이하일 것

제 2절 연결송수관설비

1. 송수구

1) 지면으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하에 설치할 것

2) 구경 65㎜의 쌍구형으로 할 것

3) 송수구 부근의 부속설비

① 습식 : 송수구․자동배수밸브․체크밸브의 순으로 설치할 것

② 건식 : 송수구․자동배수밸브․체크밸브․자동배수밸브의 순으로 설치할 것

2. 배관

1) 주배관의 구경은 100㎜ 이상의 것으로 할 것

2) 높이가 31m 이상 또는 11층 이상인 소방대상물에 있어서는 습식설비로 할 것

3. 방수구

1) 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형으로 할 것(단, 아파트는 제외)

2) 바닥으로부터 높이 0.5m 이상 1m 이하에 설치할 것

3) 방수구의 구경은 65㎜의 것으로 할 것

4. 방수기구함 : 3개 층마다 설치할 것

5. 가압송수장치 : 높이 70m 이상인 소방대상물에는 가압송수장치를 설치하여야 한다.

제 3절 연결살수설비

1. 송수구 부근의 부속설비

1) 폐쇄형헤드를 사용하는 경우 : 송수구, 자동배수밸브, 체크밸브의 순으로 설치할 것

2) 개방형헤드를 사용하는 경우 : 송수구, 자동배수밸브의 순으로 설치할 것

2. 개방형헤드를 사용하는 경우 하나의 송수구역에 설치하는 헤드수는 10개 이하가 되도록 할 것

3. 가지배관의 배열은 토너먼트방식이 아닐 것

제 4절 비상콘센트설비

1. 비상콘센트설비의 전원회로의 종별

분 류	전 압	공급용량	플러그접속기
단상 교류	220V	1.5KVA 이상	접지형 2극
3상 교류	380V	3KVA 이상	접지형 3극

2. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것

3. 전선용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 할 것

4. 플러그접속기의 칼받이의 접지극에는 접지공사(E3)를 할 것

접지공사의 종류	접지 저항치	접지개소
제1종 접지	10Ω 이하	고압 또는 특별고압 전로, 피뢰기
제2종 접지	[eqn: 150/Ig] 이하 ([eqn: Ig] : 1선 지락전류)	변압기
제3종 접지	100Ω 이하	사용전압 400V 미만
특별 제3종 접지	10Ω 이하	사용전압 400V 이상

5. 비상콘센트는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

6. 비상전원 용량은 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있을 것

제 5절 무선통신보조설비

1. 누설동축케이블 등의 설치기준

1) 케이블은 4m 이내마다 고정시킬 것

2) 고압전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것

3) 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사종단저항을 견고하게 설치할 것

4) 누설동축케이블 또는 동축케이블 등의 임피던스는 50Ω의 것으로 할 것

2. 무선기기 접속단자 설치기준

1) 단자는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치할 것

2) 접속단자는 보행거리 300m 이내마다 설치할 것

3. 증폭기 : 비상전원 용량은 30분 이상일 것

제 6절 연소방지설비

1. 수평주행배관의 구경은 100㎜ 이상의 것으로 하되, 헤드를 향하여 상향 1,000분의 1 이상의 기울기를 유지할 것

2. 연소방지설비는 습식 외의 방식으로 하여야 한다.

3. 살수구역은 지하구의 길이방향으로 350m 이내마다 1개 이상 설치하되, 하나의 살수구역의 길이는 3m 이상으로 할 것

4. 케이블․전선 등에 도포하는 연소방지도료의 발연량은 최대연기밀도가 400 이하일 것

제 2편 시설론(NFSC) : 2. 도로터널의 소방시설 등

도로터널의 화재안전기준

1. 수동식소화기

1) 능력단위는 A급 화재에 3단위 이상, B급 화재에 5단위 이상 및 C급 화재에 적응성이 있는 것으로 할 것

2) 수동식소화기의 총중량은 7㎏ 이하로 할 것

3) 수동식소화기는 주행차로의 우측 측벽에 50m 이내의 간격으로 2개 이상을 설치할 것

4) 바닥면으로부터 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

2. 옥내소화전설비

: 소화전함과 방수구는 소화기와 동일한 간격으로 1개 이상 설치할 것

3. 비상경보설비

1) 발신기와 음향장치는 주행차로 한쪽 측벽에 소화기와 동일한 간격으로 1개 이상 설치할 것

2) 발신기는 바닥면으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

4. 자동화재탐지설비

1) 터널에 설치할 수 있는 감지기의 종류

① 차동식분포형감지기

② 정온식감지선형감지기(아날로그식에 한한다)

③ 중앙소방기술심의위원회의 심의를 거쳐 인정된 감지기

2) 하나의 경계구역의 길이는 100m 이하로 하여야 한다.

5. 비상조명등

1) 터널 안의 차도 및 보도의 바닥면 조도는 10Lx 이상, 그 외 모든 지점의 조도는 1Lx 이상일 것

2) 비상전원은 60분 이상 점등되도록 설치할 것

6. 제연설비

1) 설계화재강도 20MW를 기준으로 할 것

2) 비상전원은 60분 이상 작동할 수 있도록 하여야 한다.

7. 연결송수관설비

: 방수구는 50m 이내의 간격으로 설치할 것

8. 무선통신보조설비

: 무전기접속단자는 방재실과 터널의 입구 및 출구, 피난연결통로에 설치하여야 한다.

9. 비상콘센트설비

: 주행차로의 우측 측벽에 50m 이내의 간격으로 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것